

|  |
| --- |
| **25.06.2024 № 21.1-03/1011** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **01.07.2024** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.  В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов:  - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)  - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.  **Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту дверей с автоматическим и механическим приводами в здании Хирургического корпуса** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 01.12.2024 |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Один этап |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Гарантия на оказанные услуги составляет 3 календарных месяца с момента размещения в ЕИС подписанного Заказчиком УПД. Гарантийный срок на оборудование, отремонтированное или установленное Исполнителем составляет 12 календарных месяцев с момента размещения в ЕИС подписанного Заказчиком УПД, но не менее срока, установленного заводом изготовителем оборудования. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств  *(до 10% НМЦК)* | 5% |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | Не предусмотрено |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, условия допуска по статье 14 Закона  № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам  *(при наличии ПП № 2571)* | Не предусмотрено |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Не предусмотрено |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | 1 усл. ед. |

**13.Описание** **объекта закупки**

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во  (усл. ед.) | ОКПД2 | Ставка НДС (%) | Сумма (руб.) |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту дверей с автоматическим и механическим приводами в здании  Хирургического корпуса | 1 | 33.12.19.000 |  |  |

**Техническое задание**

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту дверей с автоматическим и механическим приводами в здании

Хирургического корпуса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание** |
| 1 | Наименование объекта закупки | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту дверей с автоматическим и механическим приводами в здании Хирургического корпуса  (ОКПД2: 33.12.19.000) |
| 2 | Сроки и условия оказания услуг | 2.1. Срок оказания услуг: не позднее 01.12.2024.  2.2. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту дверей с автоматическим и механическим приводами в условиях действующего учреждения выполняются без остановки рабочего процесса Заказчика. Все услуги оказываются Исполнителем по субботам, с 9.00 до 17.30.  2.3. Услуги оказываются в условиях действующего медицинского учреждения без прекращения его функционирования. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью. |
| 3 | Адрес объекта закупки | 197758, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Ленинградская улица, дом № 68, лит. А. |
| 4 | Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту | Операционный блок:  4.1 Предоперационная операционной №1 (№ 523 по ПИБ):  - Тип двери: одностворчатая откатная  - Привод: электрический б/н  Операционная №1 (№ 523 по ПИБ):  - Тип двери: двустворчатая распашная  - Привод: электрический Ditec  4.2 Предоперационная операционной № 2 (№ 518 по ПИБ)  - Тип двери: распашные двустворчатые  - Привод: механический  Операционная №2 (№ 518 по ПИБ):  - Тип двери: распашные двустворчатые  - Привод: механический  4.3 Предоперационная операционной №3 (№ 515 по ПИБ):  - Тип двери: одностворчатая откатная  - Привод: электрический б/н  Операционная №3 (№ 515 по ПИБ)  - Тип двери: одностворчатая откатная  - Привод: электрический б/н  4.4 Двери в коридоре между операционными № 4 и № 5  - Тип дверей: двустворчатые распашные  - Привод: электрический GEZE  4.5 Предоперационная операционной № 4 (№ 509 по ПИБ)  - Тип двери: распашные двустворчатые  - Привод: механический  Операционная №4 (№ 509 по ПИБ):  - Тип двери: распашные двустворчатые  - Привод: механический  4.6 Предоперационная операционной №5 (№ 502 по ПИБ),  - Тип двери: одностворчатая откатная  - привод электрический б/н  Операционная №5 (№509 по ПИБ)  - Тип двери: двустворчатая распашная  - привод электрический б/н  4.7 Предоперационная операционной №6 (№ 497 по ПИБ),  - Тип двери: одностворчатая откатная  - привод электрический б/н  Операционная №6 (№ 497 по ПИБ)  -Тип двери: двустворчатая распашные  -Привод электрический б/н  4.8 Предоперационная операционной №7 (№ 488 по ПИБ),  - Тип двери: одностворчатая откатная  - привод электрический б/н  Операционная №7 (№ 488 по ПИБ)  -Тип двери: двустворчатая распашная  -Привод электрический  4.9 Предоперационная операционной №8 (№ 489 по ПИБ),  - Тип двери: одностворчатая откатная  - привод электрический б/н  Операционная №8 (№ 489 по ПИБ)  - Тип двери: двустворчатая распашная  - Привод электрический  4.10 Операционная №9 (№ 549 по ПИБ):  - Тип двери: двустворчатая распашная  - Привод электрический DORMA |
| 5 | Перечень услуг по техническому обслуживанию и ремонту | 5.1. Проверка и регулировка привода автоматических дверей: проверка наличия необычных звуков, продуктов износа, плавности движения; протяжка несущих болтов.  5.2. Удаление с привода и пластиковой рельсы пыли, и грязи с помощью спиртосодержащих средств. При необходимости, заменить сильно изношенный пластиковый рельс.  5.3. Проверка состояния электрических соединений и кабелей, отсутствия их контакта с движущимися частями.  5.4. Оценка степени износа движущихся деталей и узлов привода, регулировка прижимных роликов при необходимости заменить; регулировка положения боковых стопоров, электромеханического замка кареток при необходимости замена.  5.5. Проверка степени натяжения и подтягивание в случае необходимости зубчатого ремня, резиновой пружины аварийного открытия при необходимости заменить.  5.6. Регулировка подвижных створок дверей по трем степеням свободы.  5.7. Проверка состояния напольных направляющих при необходимости замена.  5.8. Проверка состояния уплотнителей подвижных и неподвижных створок в закрытом положении при необходимости заменить. Герметичность должна быть обеспечена как на внутренних, так и на наружных гранях подвижных створок при необходимости заменить уплотнители.  5.9. Проверить состояние роликовых кареток при необходимости заменить.  5.10. Проверить плавность хода двери, смазать петли.  5.11. Проверка работы внутренних и наружных сенсоров, проверка поля зрения и чувствительности при необходимости отрегулировать или заменить.  5.12. Проверка работы фотоэлементов при необходимости отрегулировать или заменить.  5.13. Проверка чувствительности реверса при необходимости отрегулировать.  5.14. Проверка работы дополнительных активаторов (ключ, кнопка и т.п.), а также систем безопасности (кнопка аварийного выключения и т.п.) при необходимости отрегулировать или заменить.  5.15. Программирование параметров движения двери (скорость, ускорение, торможение, время задержки в открытом положении и т. п.).  5.16. Изменение конфигурации системы (по желанию заказчика).  5.17. Окончательное тестирование. |
| 6 | Требования к качественным, функциональным характеристикам услуг | 6.1. Техническое обслуживание автоматических дверей, осуществляется в строгом соответствии с технической документацией и рекомендациями производителя оборудования.  6.2. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям инструкций по эксплуатации оборудования, условиям технического задания, обеспечивать технически надежную, безопасную и безаварийную работу оборудования.  6.3. Все плановые работы выполняются по согласованию сторон. Ремонтные работы выполняются по заявкам Заказчика в согласованное время.  6.4. Заявки подаются и принимаются в письменном, электронном виде либо по телефону, указанному в контракте.  6.5. Персонал Исполнителя должен быть обучен и иметь сертификат или протокол обучения на право технического обслуживания и ремонта приводов дверей.  6.6. Наличие у Исполнителя необходимого инструмента и средств индивидуальной защиты для оказания услуг.  6.7. В период оказания услуг Исполнитель за свой счет производит замену или ремонт элементов конструкций дверей, приводов с учетом того что предельная совокупная стоимость замененных элементов не превышает 240 000 (двести сорок тысяч) рублей.  6.8. Затраты на замену и ремонт неисправных элементов конструкций на сумму, превышающую указанные 240 000 (двести сорок тысяч) рублей согласовываются с Заказчиком и выполняются по отдельному контракту. |
| 7 | Требования к безопасности при оказании услуг | 7.1. При выполнении услуг по техническому обслуживанию и ремонту Исполнитель должен руководствоваться действующими требованиями СНиП, ГОСТ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными документами.  7.2. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время оказания услуг по ТО и ремонту на объекте возлагается на Исполнителя.  7.3. Отходы образующиеся при оказании услугпо ТО и ремонту автоматических дверей являются собственностью Исполнителя и используются по его усмотрению. |
| 8 | Дополнительные требования | 8.1. Гарантия на оказанные услуги составляет 3 календарных месяца с момента размещения в ЕИС подписанного Заказчиком УПД;  8.2. Гарантийный срок на оборудование, отремонтированное или установленное Исполнителем составляет 12 календарных месяцев с момента размещения в ЕИС подписанного Заказчиком УПД, но не менее срока, установленного заводом изготовителем оборудования. |

**Приложение к ТЗ: Схема дверей**

